基于风险的特种设备使用单位安全管理评价表

2017年7月

基于风险的特种设备使用单位安全管理评价表（加气站）

一、基本情况

编号：

| 单位 | 上海XXXX公司 | 社会信用代码 |  | 单位法人 | XXX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 投用日期 | XXXX年投用 | 储量（m3） | 60 | 充装面积（M2） | 800 |
| 项目 | 设备数量（台） | 持证作业人员数量（人） | 管理机构 | 安全管理人员 | 近三年有无事故(死伤\重\轻) | 使用年份 |  |
|  |  |  |  | 安全管理负责人A1 | 安全管理员 |  |  |  |
| 压力容器 |  |  | □有 □无 | □有 □无 | □专职 □兼职 |  |  |  |
| 压力管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 罐车 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电梯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂（场）内机动车辆 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、通用要求

| 序号 | 评价内容 | 评价要求 | 评分办法 | 应得分 | 自查得分 | 评价得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机构设置 | 特种设备安全管理机构是指使用单位中承担特种设备安全管理职责的内设机构。符合下列条件之一的特种设备使用单位，应当按照本单位特种设备的类别、品种、用途和数量等情况设置特种设备安全管理机构，逐台落实安全责任人： (1)使用电站锅炉或者石化与化工成套装置的； (2)使用直接用于旅游观光的速度大于2.5m/s乘客电梯的，或者使用为公众提供运营服务电梯的，或者在公众聚集场所使用30台以上(含30台)电梯的； (3)使用10台以上(含10台)大型游乐设施，或者10台以上(含10台)非公路用旅游观光车辆等为公众提供运营服务的； (4)使用客运架空索道，或者客运缆车的； (5)使用特种设备(不含气瓶)总量50台以上(含50台)的。 | 应设置特种设备安全管理机构的，未设置扣30分 | 30 |  |  |  |
| 2 | 各级人员安全生产责任制 | 应根据本单位实际制定各级人员的安全生产责任制。应包括但不限于： 法人代表岗位职责； 安全生产负责人岗位职责； 特种设备安全管理机构专职/兼职管理人员岗位职责； 特种设备作业人员岗位职责； 安全教育人员岗位职责； 特种设备安全技术档案管理人员岗位职责。 | 查管理制度文件，至少应该包含所列责任制内容（名称不一定相同，但要有相应内容），缺一项扣3分。 | 6 |  |  | 缺安全教育人员岗位职责 |
|  |  |  | 要求各岗位责任制包含特种设备安全管理内容，按完善程度好、中、差分别扣0、2、4分。 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 岗位人员不落实，每缺一个岗位扣2分。 | 4 |  |  |  |
| 3 | 各职能部门安全生产责任制 | 应根据本单位实际制定各职能部门的安全生产责任制。应包括但不限于： （1）特种设备安全管理部门职责； （2）岗位培训教育部门安全职责； （3）档案管理部门安全管理职责； | 查管理制度文件，至少应该包含所列责任制内容（名称不一定相同，但要有相应内容），缺一项扣3分。 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 要求有关部门包含特种设备安全管理职能，按内容完善程度，按好、中、差分别每个责任制扣0、2、4分。 | 4 |  |  |  |
| 4 | 特种设备规章制度 | 特种设备使用单位应当按照特种设备相关法律、法规和安全技术规范的要求建立健全特种设备使用安全管理制度。管理制度至少包括以下几个方面： （1）特种设备安全管理机构（需要设置时）和相关人员岗位职责； （2）特种设备经常性维护保养、定期自行检查和有关记录制度； （3）特种设备使用登记、定期检验、锅炉能效测试申请实施管理制度； （4）特种设备隐患排查治理制度； （5）特种设备安全管理人员与作业人员管理和培训制度； （6）特种设备采购、安装、改造、修理、报废等管理规定； （7）特种设备应急救援管理制度； （8）特种设备事故报告和处理制度； （9）高耗能特种设备节能管理制度； | 查管理制度文件，至少应该包含所列规章制度内容（名称不一定相同，但要有相应内容），缺一项扣3分。 | 6 |  |  |  |
| 5 | 对分包方的管理 | 应对特种设备制造、安装、改造、修理、检验检测、安全评价等分包方的活动实施有效管理。 分包工作有资质要求时，须选择具备资质的分包单位。对分包方在本单位内对特种设备开展的相关活动进行管理并提供相应记录。 日常维护保养委托具有相应能力的专业化、社会化维保单位实施开展的，须签订相应的合同，明确法律责任。 | 没有文件规定的扣8分。 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 抽取最近一次的分包记录，未提供监督和检查记录扣12分。 | 12 |  |  |  |
| 6 | 考核机制 | 应建立特种设备安全考核制度，按安全成效对特种设备管理、作业人员/部门给予奖惩。 | 查相关资料，按好、中、差分别每项扣0、5、10分。 | 10 |  |  |  |
| 7 | 接受监察 | 应当接受特种设备安全监察部门依法进行的安全监察工作，及时向安全监察人员提供所需要的有关材料和信息，告知监察人员有关现场安全注意事项，为现场安全监察工作提供必要的条件。对于《安全监察指令书》提出的问题，应当在规定时限内按照要求进行整改，并报告整改情况。 | 适用时，查相关资料，按好、中、差分别每项扣0、5、10分。 | 10 |  |  |  |
| 得分合计 | 100 |  |  |  |
| 8 | 人员配备 | 作业人员配备 特种设备使用单位应当根据本单位特种设备数量、特性等配备相应持证的特种设备作业人员。 安全管理人员配备 特种设备使用单位应当根据本单位特种设备的数量、特性等配备适当数量的安全管理员。设置安全管理机构的使用单位以及符合下列条件之一的特种设备使用单位，应当配备专职安全管理员,并且取得相应的特种设备安全管理人员资格证书： (1)使用额定工作压力大于或者等于2.5MPa锅炉的； (2)使用5台以上(含5台)第Ⅲ类固定式压力容器，或者移动式压力容器的； (3)从事移动式压力容器，或者气瓶充装的； (4)使用10公里以上(含10公里)工业管道的； (5)使用客运拖牵索道，或者大型游乐设施的； (6)各类特种设备总量大于20台以上(含20台，不含气瓶)的。 除前款规定以外的使用单位可以配备兼职安全管理员，也可以委托具有特种设备安全管理人员资格的人员负责使用管理，但是特种设备安全使用的责任主体仍然是使用单位。 ★操作人员需取得“特种设备作业人员证书”，且每工作班不得少于2名操作人员，配置自给式空气呼吸器，并且采取监护措施。固定式容器、管道操作员每班不得少于1人。 有特种作业操作证，持证人数是( 16 )人 | 查各类特种设备及其作业人员台帐，人数不能满足设备使用管理要求的扣10分。 应配备专职特种设备安全管理人员的，未配备扣30分。 | 30 |  |  |  |
| 9 | 岗位基本要求 | 主要负责人应了解特种设备法律法规规定和相关安全知识，了解本单位特种设备的安全状况。 特种设备安全管理人员应熟悉特种设备法律法规规定，具备管理特种设备的知识和能力，责、权明确，掌握本单位特种设备的安全状况。 特种设备作业人员应符合岗位任职条件，明确岗位职责，掌握基本操作技能和相关安全知识。 注：见TSG08-2016《特种设备使用管理规则》2.4条 | 笔试或现场询问，熟悉情况按好、中、差分别每次扣0、4、10分。 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 笔试或现场询问，按好、中、差分别每人次扣0、4、10分。 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 笔试或现场询问，按好、中、差分别每人次扣0、4、10分。 | 10 |  |  |  |
| 10 | 作业人员管理 | 特种设备作业人员应按照国家有关规定经考核合格，取得特种设备作业人员证书，经使用单位雇（聘）用后，方可从事相应的作业或者管理工作。 应对本单位特种设备作业人员建立台帐和档案，并督促作业人员在证书有效期满前3个月向发证部门提出复审申请。 | 现场抽查，不符合每人次扣5分。 | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 查特种作业人员台帐、资格证及其档案，不符合每人项（次）扣2分。 | 10 |  |  |  |
| 11 | 人员培训 | 对在岗的作业人员应进行经常性安全和节能教育培训。 查培训制度、计划、培训记录 | 是否指定了负责教育培训工作的人员？ (分数 是：8分； 否：0分) | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 每年进行安全教育培训的次数为多少？(分数 选择一个答案) 1、1次及以下：2分 2、1~3次（含2次）：5分 3、4~6（含6次）：8分 4、7次以上（含12次）：10分 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 每次安全教育培训的时长为多少？(分数 选择一个答案) 1、10~30（含）分钟：2分 2、30~45（含）分钟：4分 3、45分钟~1小时（含）：6分 4、1~2小时（含）：8分 5、2小时以上：10分 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 是否建立并保存培训过程与结果记录？ (分数 是：4分； 否：0分) | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 对第三方施工人员是否在施工前进行安全教育？(分数 是：8分； 否：0分) | 8 |  |  |  |
| 得分合计 | 130 |  |  |  |
| 12 | 采购管理 | 1．采购、使用取得许可生产（含设计、制造、安装、改造、修理，下同），并且经检验合格的特种设备，不得采购超过设计使用年限的特种设备，禁止使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备。 2．采购旧特种设备应当符合以下要求： （1）具有原使用单位的注销登记证明； （2）具有完整的安全技术档案； （3）定期检验合格。 3．采购进口特种设备应当符合以下要求： （1）承压类特种设备境外制造单位应当取得国家质检总局颁发的相应特种设备制造许可证，并附有安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等出厂文件； （2）机电类特种设备同类首台产品，应当由该产品的国内代理商报请特种设备型式试验机构型式试验合格； （3）特种设备安全质量性能和能效指标符合中国特种设备安全技术规范、强制性标准的有关规定； （4）附有相关安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、检验证书等中文出厂文件。 4、租赁使用的特种设备，或由产权单位委托给代理单位代管的特种设备，租赁使用单位或代理单位与产权单位必须签订相应的合同，明确双方在使用、维修、事故应急处置中的责任。 | 抽查设备档案，按符合程度，以每个项目好、中、差分别扣0、5、10分。 | 10 |  |  |  |
| 13 | 安装改造维修管理 | 应选择有资质的单位安装、改造、维修特种设备。 督促安装、改造、维修单位办理施工告知手续、申报监督检验。 验收特种设备，并接收安装、改造、维修单位移交的有关技术资料、出厂文件和监督检验证书，将其存入该设备的安全技术档案。 | 查设备档案，按符合程度，以每个项目好、中、差分别扣0、5、10分。 | 30 |  |  |  |
| 14 | 标志标识管理 | 1.应按规定程序办理特种设备使用登记，将使用登记证、检验（合格）标志等标志置于该特种设备的显著位置。 2.特种设备适用时应有色标，管道按介质着色环，流向表示清楚。 3.在特种设备使用、维修等场所应按规定使用安全标志。 ★4.车用钢瓶应印有明显的仿宋汉字“液化石油气”、“天然气”红色字样或同时印有“LPG”“CNG”、“LNG”字样，字高60mm~80mm。 | 现场查看，不符合每项扣5分 | 20 |  |  |  |
| 15 | ★安全设施 | 1.加气站应设置可靠的防雷击装置，每年应有防雷击检测的有效报告； 2.可燃及助燃气体充装站的管道、阀门、储存容器等应设置导除静电的可靠接地装置，其接地电阻不得大于10Ω，管道上法兰间的跨接电阻不应大于0.03Ω； | 现场检查，没有防雷设施的扣10分，有防雷设施没做防雷击检测扣5分； 没有导除静电接地装置扣10分，有静电接地装置，接地电阻不符合要求的扣5分； | 20 |  |  |  |
| 16 | 定期检验 | 应制定特种设备检验申报制度，按照安全技术规范的要求，在下次检验日期届满前1个月提出检验申请。未经检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。 特种设备使用单位申报定期检验前应当进行检修和自检(可委托有能力的专业技术服务机构进行)，确保设备安全性能符合有关安全技术规范的要求。 因特殊情况不能按期进行定期检验的特种设备，由使用单位提出书面申请，说明原因并承诺采取相应监控措施保障安全运行，征得原检验机构同意或者委托有资质的检验机构进行基于风险的检验后，方可延期检验。 | 查相关制度和设备档案，按好、中、差分别扣0、12、30分。 | 15 |  |  |  |
|  |  | 是否存在超期未检（含年度检验）的设备（可向监管部门或检验机构查询）。 | 存在超期未检的设备，已贴封条停止运行，且能提供停用手续或报检手续的，不扣分；已停止运行，但不能提供停用手续或报检手续的，扣15分；不能举证超期未检特种设备已处于停用状态的，且不能提供停用手续或报检手续的，评价结论不得为A级。 | 15 |  |  |  |
| 17 | 建立特种设备技术档案 | 单位应逐台建立特种设备安全与节能技术档案。安全技术档案至少包括以下内容： （1）使用登记证； （2）《特种设备使用登记表》（见附件B，以下简称《使用登记表》）；（3）特种设备的设计、制造技术资料和文件，包括设计文件、产品质量合格证明（含合格证及其数据表、质量证明书）、安装及使用维护保养说明、监督检验证书、型式试验证书等）； （4）特种设备的安装、改造和修理的方案、图样（注）、材料质量证明书和施工质量证明文件、安装改造修理监督检验报告、验收报告等技术资料； （5）特种设备定期自行检查记录（报告）和定期检验报告； （6）特种设备的日常使用状况记录； （7）特种设备及其附属仪器仪表维护保养记录； （8）特种设备安全附件和安全保护装置校验、检修、更换记录和有关报告； （9）特种设备运行故障和事故记录及事故处理报告。 | 查设备档案，每缺1项扣5分，如档案内容缺失或不完善相应进行扣分。最多扣30分。 | 30 |  |  |  |
| 18 | 使用登记变更管理 | 特种设备移装、过户或者使用单位更名的，使用单位应当在行为终了之日起30日内向登记机关申请办理变更手续。停用1年以上的，应当在停用后30日内向登记机关报停；恢复启用前，应当向登记机关报告，并申请定期检验。特种设备报废，应当在报废后30日内向登记机关办理注销登记手续。 特种设备达到设计使用年限、使用单位认为可以继续使用的，应当按照安全技术规范及相关产品标准的要求，经检验或者安全评估合格，由使用单位安全管理负责人同意、主要负责人批准，办理使用登记变更后，方可继续使用。允许继续使用的，应当采取加强检验、检测和维护保养等措施，确保使用安全。 | 查特种设备台帐和使用登记记录，没有及时进行使用登记变更，一次扣10分。 | 10 |  |  |  |
| 得分合计（含加气站20分） | 150 |  |  |  |
| 19 | 操作管理 | 使用单位应当根据所使用设备运行特点等，制定操作规程。操作规程一般包括设备运行参数、操作程序和方法、维护保养要求、安全注意事项、巡回检查和异常情况处置规定，以及相应记录等。 作业人员应按照规程进行操作、巡检和做好各项记录。 | 是否制定各岗位或特种设备的详细安全操作规程？ | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 是否有安全生产巡查制度？ | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 安全生产巡查是否每天进行，并记录情况？ | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 检查记录是否完好 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 作业岗位的安全操作规程是否醒目张贴 | 10 |  |  |  |
|  |  | ★1.罐车卸液前要求： （1）检查是否具有罐车卸液专用停车位； （2）连接输送气、液相管道及阀门符合安全使用要求，装卸用管和快速装卸接头应符合《移动规》要求；装卸用管必须标记开始使用日期,其使用寿命严格按照有关规定执行。 （3）汽车罐车安全附件齐全，工作状态正常，且在校验有效期范围内； （4）汽车罐车压力、温度，密封面密封状态，导静电带连接可靠符合安全要求 （5）防止明火和防静电措施落实到位； （6）气、液相管路连接部位密封良好； | ★利用罐车卸液的应具有罐车卸液操作制度、罐车卸液前检查表、卸液管路、安全附件、导静电装置符合要求。 充装管路不符合要求扣5分，一项不符合扣3分。无罐车卸液检查表扣20分 | 20 |  |  |  |
|  | 操作管理 | ★2.卸液过程要求 （1）遇到雷雨、风沙等恶劣天气情况不得进行卸载。 （2）汽车罐车上的导静电装置与装卸台接地线已经连接； （3）盲法兰或者等效装置必须在其内部压力卸尽后卸除；装卸用管必须连接可靠； （4）具备卸载条件的，必须及时卸载；充装易燃、易爆介质的，卸载后罐体或者气瓶内余压不得小于0.05MPa； （5）除应急救援情况外，禁止移动式压力容器之间相互装卸作业，禁止移动式压力容器直接向气瓶进行充装； （6）禁止使用明火直接烘烤或者采用高强度加热的办法对移动式压力容器进行升压或者对冰冻的阀门、仪表和管接头等进行解冻； （7）卸载不允许与空气混合的介质前，进行管道吹扫或者置换； （8）卸载过程中，操作人员必须位于紧急切断装置的远程控制系统位置，配置安全连锁报警保护装置的，该装置处于完好的工作状态。 | 检查罐车卸液记录，现场问询以上情况，一项不符合要求的扣3分。 无罐车卸液记录扣20分。 | 20 |  |  |  |
|  |  | ★3.卸液后要求 （1）汽车罐车上与装卸作业相关的操作阀门置于闭止状态； （2）卸载连接口安装的盲法兰等装置符合要求； （3）加气站内储罐和汽车罐车的密封面、阀门、接管等连接点无泄漏； （4）汽车罐车与装卸台的管路、静电连接线等连接件已分离 | 检查罐车卸液后检查表，现场问询以上情况，一项不符合要求的扣3分。无卸液后检查表扣10分 | 10 |  |  |  |
|  |  | ★车载钢瓶加气作业要求 （1）加气机必须经过计量，有防过量充装功能，且符合标准安全要求； （2）打开汽车后盖箱，检查确保气瓶各连接口密封情况良好 （3）车载钢瓶是否在检验有效期范围内，车载钢瓶介质是否与充装介质一致； （4）加气管不得缠绕，一人不得同时操作多把加气枪，雷雨天、雷暴天气禁止加气； （5）加气站内，驾驶员禁止打手机或使用其它电器； （6）外地车辆需要加气，需提供车辆改装单位开的书面证明，或者由加气站所属的改装单位进行检测并出具合格报告后方可加气。 | 采用现场检查或者抽查加气作业记录表的方式进行检查，每项不符合扣5分。 | 20 |  |  |  |
| 20 | 维护保养 | 使用单位应当根据设备特点和使用状况对特种设备进行经常性维护保养，维护保养应当符合相关安全技术规范和产品使用维护保养说明的要求。对发现的异常情况及时处理，并且作出记录，保证在用特种设备始终处于正常使用状态。 | 查维护保养记录，不符合每项扣5分 | 20 |  |  |  |
|  |  | 应对安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表落实专人负责管理，建立管理台帐，进行定期校验、检修，并做出记录。安全附件或安全保护装置不准随意拆除或不用。 | 安全附件及安全保护装置等档案 安全附件及安全保护装置的定期校验、检修记录 | 20 |  |  |  |
| 21 | 自行检查 | 安全管理人员应对特种设备使用状况进行经常性检查，发现问题的应立即处理，情况紧急时，应停止使用特种设备并及时报告本单位有关负责人。 为了保证特种设备的安全运行，特种设备使用单位应当根据所使用特种设备的类别、品种和特性进行定期自行检查。 定期自行检查的时间、内容和要求应当符合有关安全技术规范的规定及产品使用维护保养说明的要求。 | 是否建立每月自行检查的形式和计划 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 是否制定了检查表，且覆盖了全部特种设备 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 检查记录是否完善 | 10 |  |  |  |
|  |  | 年度检查 使用单位应当按照法规要求自行开展对特种设备的年度检查，并出具年度检查报告。当年度进行定期检验的，可不再进行年度检查，年度检查工作完成后，应当进行使用安全状况分析，并且对年度检查中发现的隐患及时消除。年度检查工作可以由压力容器使用单位进行，也可以委托具有移动式压力容器定期检验资质的特种设备检验检测机构进行。 | 不能提供本次评价周期内的年度检查报告，但能提供历年年度检查报告的；或者只能提供本次评价周期内的年度检查报告，不能提供历年年度检查报告的扣30分。从本次评价往前追溯2个年度，均不能提供年度检查报告的，扣50分，评价结论不得为A级。 | 50 |  |  |  |
| 得分合计：（含加气站作业70分） | 250 |  |  |  |
| 22 | 文件记录与管理 | 特种设备安全管理文件应有发放记录，注明日期（包括修订日期），易于识别，应有编号（包括版本编号），并保管有序且有一定的保存期限。文件的形式可以是书面的，也可以是电子化形式或其它媒体形式。 使用单位定期对管理制度和操作规程进行评审和修订，以确保安全管理规章制度和安全操作规程的有效性和适用性。 | 抽查安全管理文件，按符合程度，以每个项目好、中、差情况扣0、6、10分。 | 10 |  |  |  |
|  |  | 应将有关文件和要求对单位内所有相关或受影响人员进行传达，并使有关各方易于获得文件的最新版本。 | 抽查文件，检查规定需要传达的部门和人员是否得到了文件的有效版本，是否有记录，按符合程度好、中、差分别扣0、6、10分。 | 10 |  |  |  |
|  |  | 应控制管理特种设备使用运行、维护保养、自行检查等的记录。记录应填写完整、字迹清楚，应确定安全记录的保存期，并妥善保管，便于查阅。 根据管理制度编制各类记录表格，确定各类记录的保存期，并将其存放在安全地点，便于查阅，避免损坏。 | 抽查历史记录，按对应要求，以每个项目好、中、差等级分别扣0、6、10分。 | 20 |  |  |  |
|  |  | ★充装记录应按照质量保证手册要求进行保管，采用视频系统记录时，应检查保存录像是否符合7天的时限要求。 | 抽查安全管理文件，按符合程度，以每个项目好、中、差情况扣0、6、10分。 | 10 |  |  |  |
| 得分合计：（含加气站10分） | 50 |  |  |  |
| 23 | 安全信息的收集、传达与沟通 | 应建立获取法规、安全技术规范、政府有关文件及本单位特种设备安全管理等信息的渠道，主动定期获取和更新特种设备安全信息，并确认其适用性。 | 查特种设备安全管理法规、安全技术规范和其它文件（可以查文件清单），按符合性好、中、差扣0、12、20分。 | 20 |  |  |  |
|  |  | 应将有关信息在单位内部及时有效地传达，并将发现的特种设备安全隐患及时通报给相关责任人员；应与特种设备行政监督、检验检测、评价部门，外部维护保养部门建立有效的联络、交流机制。 | 询问信息沟通机制，抽查关于特种设备安全信息的沟通记录，按符合性好、中、差分别每项扣0、12、20分。 | 20 |  |  |  |
|  |  | 主要负责人应定期召开安全会议，督促检查特种设备的安全使用工作。 | 抽查会议记录或其它沟通记录，按符合性好、中、差分别每项扣0、6、10分。 | 10 |  |  |  |
| 24 | 重大危险源、风险评价与控制 | 企业应定期开展危险源辨识、组织风险评价工作，确定与业务活动有关的危害、影响和隐患，并确定最大危害程度和可能影响的最大范围。应针对风险评价的结果采取风险控制措施，风险控制应与风险的程度相适应。 ★针对加气站请有资质的单位进行重大危险源辨识；对构成重大危险源的加气站，建档、定期检测、评估、监控。 构成重大危险源的加气站企业，在使用区域明显位置悬挂“重大危险源安全警示牌”。 ★风险识别（液化气加气站内建筑） 1.管线没有穿过有人员办公、休息和居住的建筑物； 2.充装站生产区应设置高度不低于2m非燃烧体实体围墙，充装站在生产区和辅助区之间应设置高度不低于2m的非燃烧实体围墙 ★★3.充装站应设置消防车通道、专用消防栓、消防水源、灭火器材，消防水池应能满足6小时供水量； ★★4.生产区应敷设宽敞的回车场地，生产区应设有宽度不小于4m的环形消防车道。液化石油气充装站内储罐总容积小于500m3时，可设尽头式消防车道和面积不小于12m×12m的回车场，供大型消防车使用的回车场面积不应小于18m×18m 5. 生产区严禁设地下、半地下建筑物（地下贮罐、水泵结合器除外），地下管沟应用干砂填充； 6. 充装生产区与辅助区至少各设一个对外出口；贮罐总容积超过1000m3，液化石油气生产区应设2个对外出入口，其间距不应小于50m，出入口宽度不应小于4m。 | 是否对危险源辨识作出了规定？ (分数 是：5分； 否：0分) | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 是否开展了危险源辨识活动？ (分数 是：5分； 否：0分) | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 员工是否参与了危险源辨识的过程？ (分数 选择一个答案) 1、全部：5分 2、部分：3分 3、否：0分 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 危险源辨识与风险评价的范围是否涵盖所有的过程、活动、场所及周边环境？ (分数 选择一个答案) 1、是：5分 2、部分：3分 3、否：0分 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 风险识别途径是否涵盖以下方面？ (分数 是：4分) 通过工作步骤； 事故事件学习； 行为观察、巡视和检查。 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 是否形成危险源辨识文件，列出危险源清单及其可能发生的事故和伤害？ (分数 是：5分； 否：0分) | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 是否进行环境因素识别，并形成文件？ (分数 是：5分； 否：0分) | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 是否已识别并列出职业危害因素清单？ (分数 是：5分； 否：0分) | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 有职业危害因素的设备、设施和场所，是否醒目张贴职业危害告知卡？ (分数 是：5分； 否：0分) | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 是否已通过初始及持续的危险源辨识，对其实施动态管理？ (分数 是：6分； 否：0分) | 5 |  |  |  |
|  |  | 有安全部门或组织定期对装置进行风险评估或安全评估； 若有安全评估，对风险较大项目采取措施。 | 是否对风险评价作出了规定？ (分数 是：3分； 否：0分) | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 是否制定了风险评价计划？ (分数 是：3分； 否：0分) | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 规定是否明确了风险评价的方法、流程？ (分数 是：3分； 否：0分) | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 是否明确了参与风险评价的人员？ (分数 是：3分； 否：0分) | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 参与风险评价人员资历是否满足要求？ (分数 是：3分； 否：0分) | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 是否按计划开展了风险评价？ (分数 是：5分； 否：0分) | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 风险评价是否包含以下方面内容： (分数 是：1分； 最高分：5分) 作业过程风险评价； 设备设施风险评价； ★★职业卫生风险评价； ★★周边环境风险评价； ★★自然灾害风险评价。 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 风险评价是否给出各风险因素的风险等级？ (分数 是：5分； 否：0分) | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 风险评价的结果是否文件化？ (分数 是：5分； 否：0分) | 5 |  |  |  |
|  |  | 风险控制 ★1、将液化石油气（压缩天然气、液化石油气）的危险性情况告知工厂内可能接触的员工 2、将液化石油气（压缩天然气、液化石油气）的危险性说明标示在中控室或现场合适位置 配备泄漏探测报警装置 若有液化石油气（压缩天然气、液化石油气）泄漏探测报警装置，该装置报警是声音报警，光线报警还是声光联合报警？ 若有液化石油气（压缩天然气、液化石油气）泄漏探测报警装置，请详细写出报警装置的报警限值，报警器的数量以及所在位置： | 是否根据风险分析结果，对每项风险因素制定了有针对性的风险控制措施？ (分数 是：3分； 否：0分) | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 是否将风险评价结果及控制措施向作业人员进行宣传，培训？（1、将液化石油气（压缩天然气、液化石油气）的危险性情况告知工厂内可能接触的操作员工和维护员工） (分数 是：3分； 否：0分) | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 对有风险的作业场所是否都张贴警示标志？（2、将液化石油气、压缩天然气、液化天然气的危险性说明标示在机房合适位置 3、将液化石油气、压缩天然气、液化天然气的危险性说明标示在中控室或现场合适位置） (分数 是：3分； 否：0分) | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 现场张贴的警示标志总共有多少个？ (分数 选择一个答案) 1、无：0分 2、10个及以下：1分 3、20个及以下：2分 4、20个以上：3分 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 警示标志总共有多少类（包括禁止标志和警告标志）？ (分数 选择一个答案) 1、无：0分 2、3种以下：1分 3、5种及以下：2分 4、5种以上：3分 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 是否配备泄漏探测报警装置 (分数 是：10分； 否：0分) | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 若有泄漏探测报警装置，该装置报警是声音报警，光线报警还是声光联合报警？ (分数 声光联合：10分； 其他：5分) | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 若有泄漏探测报警装置，请详细写出报警装置的报警限值，报警器的数量以及所在位置： (分数 填写详细：10分； 否：0分) | 10 |  |  |  |
| 25 | ★加气站周边环境风险 | ★加气站是否构成重大危险源，是否位于公共场所和人口密集环境内。 ★★对于加气站周围有住宅小区，工业园区，工厂，商场，农贸市场，学校，医院等人员密集场所时，应测定距加气站最外侧围墙距离，并记录数据。 | 1.重大危险源扣3分 参照GB50016-2014《建筑设计防火规范》表4.3.8，表4.4.1判定。安全距离不符合扣50分。 | 30 |  |  |  |
| 26 | 安全投入机制 | 应建立安全投入机制，提高安全保障能力和抗风险水平。每年要安排一定比例的专项资金，用于设备的检验检测、更新改造、维修保养、安全教育培训、作业人员安全防护、应急救援设施配备和隐患治理等。 | 查相关资料，按好、中、差分别每项扣0、5、10分。 | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 得分合计：（含加气站60分） | 240 |  |  |  |
| 27 | 应急准备与响应 | 应建立可靠的防范措施和应急预案。内容包括： 1. 按照国家要求，建立应急救援组织和队伍；特种设备使用影响较小的单位，可以不建立应急救援组织的，应指定兼职的应急救援人员。 2. 准备事故或紧急情况应急所需的物资，包括通信设备和器材、安全检测仪器、消防设施、器材及材料、个人防护、救护器材、照明设施、破拆工具及其它救灾物资。 3. ★★准备应急资料，包括特种设备的技术资料、现场工艺流程图及平面示意图、现场作业人员岗位布置与名单、应急人员的联络方式和地址、生产现场承包方或供货方人员名单、质量技术监督、医疗、消防、公安等部门的电话、地址及其它联系方式等。 4. ★★建立内、外部应急联络渠道，包括：质量技术监督行政部门、维护保养单位、医院、消防等部门/人员的联络方式和地址、电话及其它联系方式，并保证应急救援通讯联络的畅通。 5. 详细描述并规定应急的流程，包括发现或发生紧急情况时，应急的启动与恢复，各应急机构和人员的现场应急响应，以及向有关方面报告的程序。 6. 对在特种设备使用中负重要职责岗位的员工进行应急培训，使其熟知岗位上可能遇到紧急情况及应采取的对策。 7. 应急预案定期演练，演练前应经过演练策划和批准，必要时对相关人员进行告知，演练次数一年不得少于一次，以验证应急预案、应急准备工作，以及应急响应规定的有效性、充分性和适宜性。 8. 针对应急预案演练和实施过程中暴露的问题进行总结和评审，对演练规定、内容和方法进行及时的修订，也应注意总结本单位及外单位的事故教训，及时修订相关的应急预案。 | 是否成立应急指挥队伍？ (分数 是：10分； 否：0分) | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 是否指定相关人员成立应急小组？ (分数 是：5分； 否：0分) | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 是否明确规定各应急小组负责人、成员的职责？ (分数 是：4分； 否：0分) | 4 |  |  |  |
|  |  |  | ★★安全疏散消防应急通道是否时刻保持畅通？ (分数 是：5分； 否：0分) | 5 |  |  |  |
|  |  |  | ★★安全疏散消防应急通道是否有明显的紧急疏散方向标志？ (分数 是：5分； 否：0分) | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 应急响应通讯是否时刻畅通？ (分数 是：6分； 否：0分) | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 是否建立应急预案编制小组，负责应急预案编制和定期修订？ (分数 是：5分； 否：0分) | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 是否制定以下应急预案？ (分数 每项：5分； 最高分：15分) 应急处理预案； 应急救援预案； 紧急疏散预案。 | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 制定应急预案时，是否与员工沟通并确保理解？ (分数 是：4分； 否：0分) | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 应急处理预案中详细描述了几项可能的突发事件处理措施？ (分数 每项：1.5分； 最高分：15分) | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 有几处岗位醒目张贴了该岗位突发事件处理措施？ (分数 每处：1.5分； 最高分：15分) | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 紧急疏散预案是否有根据实际情况制定疏散路线？ (分数 是：5分； 否：0分) | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 是否规定紧急疏散前关键岗位操作员工须遵守的操作程序？ (分数 是：5分； 否：0分) | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 是否对应急预案进行了评审？ (分数 是：3分； 否：0分) | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 是否对员工进行了应急培训？ (分数 是：4分； 否：0分) | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 员工接受应急预案培训的比例： (分数 选择一个答案) 1、90%～100%：9分 2、75%～90%：6分 3、60%～75%：3分 4、60%以下：0分 | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 应急培训是否告知员工所有消防应急器材的准确分布位置？ (分数 是：4分； 否：0分) | 4 |  |  |  |
|  |  |  | ★★是否对所有员工进行消防应急器材使用培训？ (分数 是：6分； 否：0分) | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 是否定期进行应急演练？演练周期为？ (分数 选择一个答案) 1、半年及以下：6分 2、一年及以下：4分 3、一年以上：2分 4、否：0分 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 应急演练是否有记录？ (分数 是：4分； 否：0分) | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 对应急演练是否有评估和改善措施？ (分数 是：5分； 否：0分) | 5 |  |  |  |
|  |  | ★加气站应急要求 | 加气系统配备紧急停机按钮 (分数 是：10分； 否：0分) | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 是否具有事故排风装置 没有扣30分 若具有事故排风装置，装置属于事故联动还是手工启动？ 手工启动扣10分 事故排风装置若是手工启动，启动点设置在设备间内还是在控制室内？ 在设备间扣5分 若是其他地方，请列出： | 30 |  |  |  |
|  |  |  | ★★库区及充装区域设置消防栓 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 液化石油气储罐设置泄漏紧急喷淋装置 没有扣30分 若具有液化石油气泄漏紧急喷淋装置，该装置属于事故联动还是手工启动？ 手工启动扣10分 紧急喷淋装置若是手工启动，启动点设置在设备间内还是在控制室内？ 在设备间扣5分 若是其他地方，请列出： | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 作业现场有空气呼吸器、橡胶手套等防护用具 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 作业现场配置急救药品 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 机房配备紧急堵漏装置 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 室外设置风向指示装置 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | ★★有消防车道 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 若有应急救援队伍，配备至少两套以上全封闭防护装备及应急救援器材、设备、物资 | 10 |  |  |  |
| 得分合计：（加气站140） | 280 |  |  |  |
| 28 | 事故处理 | 发生特种设备事故，应按规定上报，并保护好事故现场，启动相应的应急预案与响应程序。 应建立事故调查处理规定，以确保能及时准确地调查、处理特种设备事故，分析发生的原因，并制定出相应的纠正和预防措施。 应建立事故档案并长期保存。 | 查是否建立事故调查处理程序和事故档案，按符合性好、中、差分别每项扣0、2、5分。 | 10 |  |  |  |
|  |  | ★1.没有发生过液化石油气（液化天然气、压缩天然气）泄漏事故 2.若有泄漏事故发生，请详细描述事故发生的时间、地点以及相关单位的应对方法。 | 在本次评价周期内发生过特种设备责任事故的，评价结果为C级。 在本次评价周期的前2年内发生过特种设备责任事故的单位，评价结果不得为A级。 | 20 |  |  |  |
| 29 | 故障处理和隐患整改 | 应制定故障处理和隐患整改工作流程并建立隐患整改信息档案。 组织事故隐患排查工作，每月至少召开一次会议，对存在的隐患做好记录，并建立特种设备隐患台账，督促改进薄弱环节。 | 应制定故障处理和隐患整改工作流程 (分数 是：10分； 否：0分) | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 查文件规定和有关档案、见证，按符合性好、中、差分别每项扣0、4、10分。 | 10 |  |  |  |
|  |  | 特种设备使用单位无力解决的特种设备重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向本单位主管部门、质量技术监督行政部门等政府有关部门报告。 | 适用时，查是否有文件规定和书面报告，按符合性好、中、差分别每项扣0、12、20分。 | 20 |  |  |  |
|  |  | 对技术条件暂时不具备整改的重大隐患，必须采取应急的防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。 | 查是否有文件规定和书面计划，按符合性好、中、差分别每项扣0、10、15分。 | 15 |  |  |  |
|  |  | 应将检查出的隐患和整改情况报告、重大隐患及整改情况交本单位主管部门汇总并存档。 | 查隐患和整改记录档案，没有相应存档的，扣15分。 | 15 |  |  |  |
| 得分合计： | 100 |  |  |  |

注：

1.当母公司下辖多个加气站，且充装地址不同时，需要每年至少对各加气站进行一次安全检查，检查内容至少包括管理制度，人员，特种设备，作业管理，文件记录与管理，安全风险，应急管理等方面，并保存相应检查记录。

2.对于母公司安全检查中发现的问题，加气站必须落实整改，如在抽查中发现未落实整改，对应的项目分数全部扣除。

三、现场检查要求

1.锅炉现场检查

| 序号 | 评价内容 | 评价要求 | 评分办法 | 应得分 | 自查得分 | 评价得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉房环境 | 锅炉房不得设在聚集人多的房间或在其上面、下面、贴邻或主要疏散口两旁 | 不符合扣10分 | 10 |  |  |  |
|  |  | 锅炉房设置在地下室的，应有强制通风措施 | 不符合扣10分 | 10 |  |  |  |
| 2 | 安全附件 | 安全阀：铅封、校验标签完好，在校验有效期内使用，外观正常，有定期排放试验记录，疏水应畅通，排汽管、放水管应引到安全地点； 水位表：水位表上有最低、最高安全水位和正常水位的明显标志，水位清晰可见，玻璃管水位表有防护罩，照明良好，事故照明电源完好；两只水位表显示的水位一致；同一水位检测系统中，一次仪表与二次仪表显示的水位一致；有定期冲洗水位表记录； 压力表：校验标签在有效期内使用，表盘清晰指针功能正常，照明良好； 自动保护联锁装置完好，有定期的功能检查记录。 | 安全阀、压力表超期未检或者有安全附件不能正常工作的，扣10分； 其它要求不符合要求的，一项扣5分。 | 50 |  |  |  |
| 3 | 锅炉及辅机 | 锅炉及辅机运行正常，无跑、冒、滴、漏； 锅炉房内环境应整洁，通道畅通，无杂物堆放； 检验中提出问题应及时整改。 | 按要求对各项内容进行检查，发现一个问题扣5分。 | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 100 |  |  |  |

2.固定式压力容器现场检查

| 序号 | 评价内容 | 评价要求 | 评分办法 | 应得分 | 自查得分 | 评价得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全附件 | 检查压力容器安全附件校验证书或报告，应按期送检，并在有效期内使用； 安全阀：铅封、校验标签完好，在校验有效期内使用，无泄漏； 液位计：玻璃板管完好，无泄漏，无假液位，指示清晰； 压力表：外观、校验标签完好，在检定有效期内使用，表盘清晰，指针功能正常，表盘上有超压警示红线； 爆破片装置：完好无泄漏，在有效期内使用； 测温仪表：在规定的检定、检修期限内使用，仪表及防护装置无破损； 紧急切断阀：灵敏、可靠、能远程控制； 快开门联锁保护装置： a）快开门达到预定关闭位置，方能升压运行； b）当压力容器的内部压力完全释放，方能打开快开门。 | 现场查看，试验，每一项不符合要求扣5分。 | 40 | 39 |  |  |
| 2 | 压力容器本体 | 检查压力容器的运行检查纪录，应定期实施全面检验和年度检验； 压力容器的铭牌、漆色、标志和标记应完好； 压力容器的本体、接口（阀门、管路）部位、焊接接头等应无泄漏、异常； 外表面有无严重腐蚀，应无异常结霜、结露； 保温层应无破损、脱落、潮湿、跑冷； 检漏孔、信号孔应无漏液、漏气； 支承或者支座应无损坏、基础应无下沉、倾斜、开裂，紧固螺栓应齐全、完好； 排放（疏水、排污）装置应完好； 运行期间应无超压、超温、超量等现象； 罐体有接地装置的，接地装置应符合要求； 安全状况等级为4级的压力容器应有监控措施和执行情况记录。 | 现场查看，核对资料，每一项不合格扣5分。 | 40 | 40 |  |  |
| 3 | 站房安装位置 | 盛装易燃、易爆、有毒介质的压力容器以及其它有特殊要求的压力容器要设置单独的站房，并有相关的安全防护措施；不能单独设置站房的，应按相关技术规范要求，与附近的建筑物、设施、道路等保持一定的间距。 | 现场检查、对照有关技术规范，资料审查、询问，每一项不合格扣5分。 | 20 | 20 |  |  |
|  |  |  | 合计 | 100 | 99 |  |  |

3.移动式压力容器现场检查

| 序号 | 评价内容 | 评价要求 | 评分办法 | 应得分 | 自查得分 | 评价得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 随车文件 | 应包括： （1）《移动式压力容器使用登记证》及电子记录卡或电子密钥。 （2）《特种设备作业人员证》和相关的从业资格证； （3）液面计指示值与液体容积对照表； （4）移动式压力容器装卸记录； （5）事故应急救援预案。 | 1.现场查看，核对资料； 2.每台罐车随车资料缺一项扣4分，其中缺少（1）项的扣10分。 | 10 |  |  |  |
| 2 | 罐车罐体 | （1）罐体涂层及漆色应完好，有无脱落等； （2）罐体保温层、真空绝热层的保温性能应无可见的失效现象； （3）罐体外部的标志、标识应清晰，介质标识应与核准内容一致； （4）导静电接地装置应接地良好，严禁使用铁链、铁线等金属替代上述接地装置； （5）安全附件的性能应完好并在有效期内； （6）承压附件(阀门、装卸软管等)的性能应完好； （7）紧固件的连接应牢固可靠、无松动现象； （8）罐体内压力、温度应无异常及明显的波动； （9）罐体各密封面应无泄漏； （10）随车配备的应急处理器材、防护用品及专用工具、备品备件应齐全，完好有效； （11）罐体与走行机构的连接紧固装置应完好、牢固。 | 1.现场核查。 2.查阅校验报告，核对校验标记； 3.必要时（11）项可现场做试验。 每发现一项不符合扣8分。 | 50 |  |  |  |
| 3 | 随车装备 | 使用单位应当为操作人员或者押运员配备日常作业必需的安全防护装备、专用工具和必要的备品、备件等，还应当根据所充装介质的危害特性随车配备必需的应急处理器材和个人防护用品。 | 按好、中、差分别为20、12、8分。 | 20 |  |  |  |
| 4 | 卸液用管 | (1)有防止装卸用管拉脱的安全保护措施； (2)所选用装卸用管的材料与充装介质相容，接触液氧等氧化性介质的装卸用管的内表面需要进行脱脂处理和防止油脂污染措施； (3)冷冻液化气体介质的装卸用管材料能够满足低温性能要求。 | 违反任意一项扣10分。 | 10 |  |  |  |
| 5 | 操作箱外观 | （1）操作箱是否存放软管。 （2）操作箱是否堆放杂物。 | 存在任意一条，扣10分。 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 100 |  |  |  |

4.工业管道现场检查

| 序号 | 评价内容 | 评价要求 | 评分办法 | 应得分 | 自查得分 | 评价得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全附件 | （1）安全阀：铅封、校验标签完好，在校验有效期内使用，无泄漏、无锈蚀； （2）压力表：外观、铅封完好，在检定有效期内使用，表盘清晰，指针功能正常； （3）爆破片装置：完好无泄漏，在有效期内使用。爆破片装置和管道间的截断阀处于全开状态； （4）其它测量仪表：外观、铅封完好，在检定有效期内使用，量程与其检测的温度范围匹配。 | 实物核查、资料审查，每一项不合格扣5分。 | 40 |  |  |  |
| 2 | 管子管件及阀门 | （1）管道及其它组成件应无泄漏； （2）管道绝热层无破损、脱落、跑冷等情况；防腐层完好； （3）管道应无异常振动； （4）管道与管道、管道与相邻设备之间有无相互碰撞及摩擦情况； （5）管道应无挠曲、下沉以及异常变形等。 （6）支吊架应无脱落、严重变形、腐蚀或损坏；支架与管道接触处有无积水现象。 （7）阀门表面应无严重腐蚀现象；阀门连接螺栓应无松动；操作应当灵活。 （8）法兰安装应无偏口，紧固件应当齐全并符合要求，无松动和腐蚀现象；法兰面应无异常翘曲、变形。 （9）膨胀节：表面应无划痕、腐蚀穿孔、开裂、变形失稳等现象； （10）阴极保护装置应当完好； （11）对有防雷防静电要求的管道应检查装置是否安好； （12）管道标识应当符合现行国家标准规定或行业通用标识。 | 实物核查，每一项不合格扣5分。 | 60 |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 100 |  |  |  |

5.电梯现场检查

| 序号 | 评价内容 | 评价要求 | 评分办法 | 应得分 | 自查得分 | 评价得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维保管理 | 应委托取得相应维修项目许可的维保单位进行电梯维保，并与维保单位签订维保合同。 | 查委托合同、维保单位资格和工商登记注册情况。未签订合同委托有资格单位保养的扣10分。 | 10 |  |  |  |
|  |  | 维保单位变更时，使用单位应当在新合同生效30日内到原登记机关办理变更手续，并且更换电梯内维保单位相关标识。 | 未办理变更手续的扣6分。 | 6 |  |  |  |
| 2 | 定期检验 | 在用电梯应按期进行定期检验，并按规定张贴《安全检验合格》标志。 | 检查《安全检验合格》标志，超期扣8分；未按规定张贴检验合格标志的扣3分。 | 8 |  |  |  |
| 3 | 告知标识 | 应将使用管理单位名称、应急救援电话、维保单位名称及其急救、投诉电话、电梯使用的安全注意事项和警示标志置于乘客易于注意的显著位置。 | 不符合的每项扣2分。 | 6 |  |  |  |
| 4 | 机房 | 机房门窗应防风雨，门应有锁，并标有“机房重地，闲人免进”字样。 | 外观检查，发现任一项不符合要求扣6分。 | 6 |  |  |  |
|  |  | 机房应通风良好，保持整洁，并有合适的消防设施。 | 外观检查，发现任一项不符合要求扣6分。 | 6 |  |  |  |
|  |  | 机房不应设置非电梯用的装置，不应堆放杂物。 | 外观检查，不符合要求扣6分。 | 6 |  |  |  |
|  |  | 松闸扳手应漆成红色，盘车轮应涂成黄色，可拆卸的盘车手轮应放置在机房内容易接近的明显部位。在电动机或盘车轮上应有与轿厢升降方向相对应的标志。 | 外观检查，发现任一项不符合要求扣6分。 | 6 |  |  |  |
|  |  | 机房内应设有详细的说明，指出电梯发生故障时应遵循的规程，尤其应包括手动或电动紧急操作装置和层门开锁钥匙的使用说明。 | 外观检查，发现任一项不符合要求扣6分。 | 6 |  |  |  |
| 5 | 紧急报警装置 | 应保持电梯紧急报警装置随时与使用单位管理部门或者值班人员实现有效联系。 | 随机检查报警装置，报警装置失效、正常电源中断的情况下不起作用，或无人应答的扣10分。 | 10 |  |  |  |
| 6 | 轿厢 | 轿厢内应装应急照明，在正常照明电源发生故障的情况下，应由自动再充电的紧急电源供电。 | 切断轿厢照明电源，如果应急照明不工作扣6分。 | 6 |  |  |  |
|  |  | 轿厢内操纵按钮动作灵活，信号显示清晰，控制功能正确有效。 | 外观检查并动作试验，发现一处或以上不符合要求扣6分。 | 6 |  |  |  |
| 7 | 门 | 如果一个层门或轿门（或在多扇门中的任一扇门）打开，电梯应不能正常启动或继续运行。 | 目测检查，发现开门运行情况扣6分。 | 6 |  |  |  |
|  |  | 动力操纵的自动门应有防止门夹人的保护装置，且工作有效。 | 在电梯门自动关闭过程中，人为使该装置动作，如果门不能停止关闭扣6分。 | 6 |  |  |  |
|  |  | 层站呼梯、楼层显示等信号系统功能有效，指示正确，动作无误。 | 外观检查并动作试验，发现任一项不符合要求扣6分。 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 100 |  |  |  |

6.场（厂）内专用机动车辆现场检查

| 序号 | 评价内容 | 评价要求 | 评分办法 | 应得分 | 自查得分 | 评价得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定期检验 | 在用场车应按期进行定期检验，并按规定张贴《安全检验合格》标志，悬挂车辆牌照 | 检查《安全检验合格》标志，超期扣8分；未按规定张贴检验合格标志的扣3分，未按规定悬挂牌照扣3分。 | 8 |  |  |  |
|  | 仪器仪表 | 按国家标准设置的各种仪表应齐全有效 | 未按要求设置仪表，扣4分，仪表失效，扣2分 | 4 |  |  |  |
| 2 | 作业人员 | 现场作业人员应具有且随身有效证件 | 现场作业人员未取得有效证件，扣10分，未随身携带有效证件，扣4分 | 10 |  |  |  |
| 3 | 灯光 | 按要求设置灯管，且功能有效，安装牢固，开闭自如 | 未按要求设置灯光，扣5分，灯光失效，扣3分，安装松动，扣2分，自行开闭，扣4分 | 6 |  |  |  |
| 4 | 喇叭 | 应设置喇叭，且功能可靠有效 | 未设置喇叭，扣5分，功能失效，扣3分 | 6 |  |  |  |
| 5 | 倒车镜 | 有驾驶室的车辆，应设置倒车镜 | 未设置倒车镜，扣4分 | 4 |  |  |  |
| 6 | 启动保护（适用于内燃车） | 液力机械传动车辆必须处于空档位置时，才能启动发动机；静压传动车辆只有处于制动状态时，才能启动发动机 | 功能失效，扣5分 | 5 |  |  |  |
| 7 | 紧急断电装置（蓄电池车辆） | 设置有紧急断电装置的设备，应功能有效 | 功能失效，扣4分 | 4 |  |  |  |
| 8 | 制动连锁（蓄电池车辆） | 制动连锁应可靠有效 | 功能失效，扣4分 | 4 |  |  |  |
| 9 | 总电源开关 | 应设置总电源开关，且功能可靠有效 | 未设置，扣4分，功能失效，扣2分 | 4 |  |  |  |
| 10 | 制动系统 | 车辆制动时，应无点制动跑偏现象，制动效能符合规定的要求；驻车制动应可靠有效 | 存在明显点制动跑偏现象，扣6分，制动效能不符合要求，扣10分，驻车制动失效，扣10分 | 10 |  |  |  |
| 11 | 转向系统 | 车辆转向系统无明显漏油；车辆在行驶时应无明显的轻飘、摆振、抖动、阻滞及跑偏现象 | 转向系统有漏油，扣5分，行驶时存在明显的轻飘、摆振、抖动、阻滞及跑偏现象，扣5分 | 8 |  |  |  |
| 12 | 货叉 | 货叉应无裂纹，无变形，磨损不超限；货叉在叉架上的固定必须可靠； | 货叉存在裂纹、明显变形、严重磨损，扣10分，货叉不固定或固定不牢，扣5分 | 10 |  |  |  |
| 13 | 门架 | 门架无裂纹，无变形，磨损不超限，连接配合良好，工作灵敏可靠 | 门架存在裂纹、明显的变形和磨损，扣9分，连接松动，扣9分，动作不灵敏，扣5分 | 9 |  |  |  |
| 14 | 作业油缸 | 油缸应密封良好，无裂纹和漏油现象，工作灵活可靠 | 有漏油现象，扣3分，存在裂纹，扣4分，油缸动作迟滞，扣3分，油缸不动作，扣5分 | 4 |  |  |  |
| 15 | 液压系统 | 液压系统管路必须密封良好，与其它机件不磨不碰。 | 管路有漏油，扣3分，存在与其他机件磨碰，扣2分 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 100 |  |  |  |

四、特种设备使用单位安全管理评价得分汇总表（加气站）

| 序号 | 项目 | 类别 | 评价内容 | 分值 | 自评分 | 核查分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用要求 | 企业管理 | 机构设置 | 30 | 30 |  |  |
| 2 |  |  | 各级人员安全生产责任制 | 14 | 13 |  |  |
| 3 |  |  | 各职能部门安全生产责任制 | 10 | 10 |  |  |
| 4 |  |  | 特种设备规章制度 | 6 | 6 |  |  |
| 5 |  |  | 对分包方的管理 | 20 | 20 |  |  |
| 6 |  |  | 考核机制 | 10 | 5 |  |  |
| 7 |  |  | 接受监察 | 10 | 10 |  |  |
| 8 |  | 人员管理 | 人员配备 | 30 | 30 |  |  |
| 9 |  |  | 岗位基本要求 | 30 | 25 |  |  |
| 10 |  |  | 作业人员管理 | 30 | 30 |  |  |
| 11 |  |  | 人员培训 | 40 | 27 |  |  |
| 12 |  | 特种设备 | 采购管理 | 10 | 10 |  |  |
| 13 |  |  | 安装改造维修管理 | 30 | 30 |  |  |
| 14 |  |  | 标志标识管理 | 20 | 20 |  |  |
| 15 |  |  | 安全设施 | +20 | 20 |  |  |
| 16 |  |  | 定期检验 | 30 | 30 |  |  |
| 17 |  |  | 建立特种设备技术档案 | 30 | 25 |  |  |
| 18 |  |  | 使用登记变更管理 | 10 | 10 |  |  |
| 19 |  | 作业管理 | 操作管理 | 60+70 | 130 |  |  |
| 20 |  |  | 维护保养 | 60 | 60 |  |  |
| 21 |  |  | 自行检查 | 60 | 60 |  |  |
| 22 |  | 文件记录与管理 | 文件和记录管理 | 40+10 | 42 |  |  |
| 23 |  | 安全风险 | 安全信息的收集、传达与沟通 | 50 | 50 |  |  |
| 24 |  |  | 重大危险源、风险评价与控制 | 100+30 | 116 |  |  |
| 25 |  |  | 加气站周边环境风险 | +30 | 30 |  |  |
| 26 |  |  | 安全投入机制 | 30 | 30 |  |  |
| 27 |  | 应急管理 | 应急准备与响应 | 140+140 | 250 |  |  |
| 28 |  | 事故及故障管理 | 事故处理 | 30 | 30 |  |  |
| 29 |  |  | 故障处理和隐患整改 | 70 | 70 |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1000+300 | 1219 |  |  |
| 序号 | 项目 | 类别 | 分值 | 自评分 | 核查分 | 备注 |
| 1 | 现场检查 | 锅炉 | 100 |  |  |  |
| 2 |  | 固定式压力容器 | 100 |  |  |  |
| 3 |  | 移动式压力容器 | 100 |  |  |  |
| 4 |  | 工业管道 | 100 |  |  |  |
| 5 |  | 电梯 | 100 |  |  |  |
| 6 |  | 厂内机动车辆 | 100 |  |  |  |
|  | 评分情况 |  | 100 |  |  |  |
|  |  | 现场检查最低得分 | 100 |  |  |  |
|  |  | 安全管理评价最终得分 | 100 |  |  |  |